## Planilha1
Providenciar projeto das instalações constando, no mínimo, e em língua portuguesa: a) descrição das instalações e seus respectivos processos através do manual de operações; b) planta geral de locação das instalações; c) características e informações de segurança, saúde e meio ambiente relativas aos inflamáveis e líquidos combustíveis, constantes nas fichas com dados de segurança de produtos químicos, de matérias primas, materiais de consumo e produtos acabados; d) plantas, desenhos e especificações técnicas dos sistemas de segurança da instalação; e) identificação das áreas classificadas da instalação, para efeito de especificação dos equipamentos e instalações elétricas; Providenciar a elaboração e/ ou adequação de projeto contendo distância de segurança entre instalações, edificações, tanques, máquinas, equipamentos, áreas de movimentação e fluxo, vias de circulação interna bom como limites da propriedade e áreas circunvizinhas conforme normas técnicas nacionais; Providenciar a elaboração de projeto contendo mecanismo de controle para interromper e/ ou reduzir eventos decorrentes de vazamento, incêndio ou explosões considerando as características e a complexidade da instalação e conter, no mínimo: a) nome e função do(s) responsável(eis) técnico(s) pela elaboração e revisão do plano; b) nome e função do responsável pelo gerenciamento, coordenação e implementação do plano; c) designação dos integrantes da equipe de emergência, responsáveis pela execução de cada ação e seus respectivos substitutos; d) estabelecimento dos possíveis cenários de emergências, com base nas análises de riscos; e) descrição dos recursos necessários para resposta a cada cenário contemplado; f) descrição dos meios de comunicação; g) procedimentos de resposta à emergência para cada cenário contemplado; h) procedimentos para comunicação e acionamento das autoridades públicas e desencadeamento da ajuda mútua, caso exista; i) procedimentos para orientação de visitantes, quanto aos riscos existentes e como proceder em situações de emergência; j) cronograma, metodologia e registros de realização de exercícios simulados. Providenciar prontuário da instalação o constituído pela seguinte documentação: a) Projeto da Instalação; b) Procedimentos Operacionais; c) Plano de Inspeção e Manutenção; d) Análise de Riscos; e) Plano de prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios e explosões e identificação das fontes de emissões fugitivas; f) Certificados de capacitação dos trabalhadores; g) Análise de Acidentes; h) Plano de Resposta a Emergências. Providenciar a construção e/ou adequação das salas de armazenamento e/ou fracionamento interno de líquidos inflamáveis conforme recomendações abaixo: a) As paredes, pisos e tetos deverão ser construídos de material resistente ao fogo e de maneira que facilite a limpeza e não provoque centelha por atrito de sapatos e ferramentas; b) As passagens e portas serão providas de soleiras ou rampas com pelo menos 0,15 cm de desnível, ou valetas abertas e cobertas com grade de aço com escoamento para local seguro; c) Deverá ter instalação elétrica apropriada à prova de explosão, conforme recomendações da norma regulamentadora – NR-10; d) Deverá ser ventilada, de preferência com ventilação natural; e) Deverá ter sistema de combate a incêndio com extintores apropriados, próximo à porta de acesso; f) Nas portas de acesso, deverá estar escrito de forma bem legível “Inflamável” e “Não Fume”. Providenciar a substituição das embalagens não certificadas utilizadas pelas que contenham ensaios e padrões de desempenho estipulados pela NBR 11564/02. Providenciar medidas preventivas para o processo de transferência, enchimento de recipientes ou de tanques contendo no mínimo ações que venham a: a) eliminar ou minimizar a emissão de vapores e gases inflamáveis; b) controlar a geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática. Providenciar a instalação e ou/ adequação de identificação e sinalização dos equipamentos e instalações conforme Normas Regulamentadoras e normas técnicas nacionais; Providenciar a elaboração de procedimentos operacionais passo a passo contendo aspectos de segurança e saúde no trabalho em conformidade com as especificações do projeto de instalações; Providenciar a elaboração de análise de risco para atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e de líquidos combustíveis; Providenciar a implantação de controle operacional e/ou de engenharia das emissões fugitivas, emanadas durante a carga e descarga de tanques fixos e de veículos transportadores; Providenciar a implantação e/ou adequação do plano de inspeção e manutenção abrangendo no mínimo: a) equipamentos, máquinas, tubulações e acessórios, instrumentos; b) tipos de intervenção; c) procedimentos de inspeção e manutenção; d) cronograma anual; e) identificação dos responsáveis; f) especialidade e capacitação do pessoal de inspeção e manutenção; g) procedimentos específicos de segurança e saúde; h) sistemas e equipamentos de proteção coletiva e individual. Providenciar a fixação da periodicidade das inspeções e manutenções conforme item 20.8.4 e alíneas; Providenciar a construção de alambrado de material vazado na área de armazenamento de GLP; Providenciar a instalação elétrica a prova de explosão nos locais de armazenamento de inflamáveis; Providenciar a instalação de extintores de incêndio próximo dos locais de armazenamento de inflamáveis; Providenciar a instalação de sistema de fio terra nos locais de descarga de inflamáveis conforme NR-10; Providenciar a instalação de placa metálica com as informações de modo legível referente a capacidade e advertências no armazenamento de GLP; Providenciar a instalação de fio terra nos recipientes de armazenamento de GLP; “Providenciar a instalação de sinalização de segurança com os dizeres “Inflamável” e Proibido Fumar” na área de armazenamento de GLP; Providencia a capacitação através de curso de integração de 4 horas para os trabalhadores que adentram na área e NÃO mantêm contato direto com o processo ou processamento; Providenciar a capacitação através de curso para os trabalhadores que adentram na área e mantêm contato direto com o processo ou processamento de acordo com a atividade: a) atividade específica, pontual e de curta duração: - Curso básico de 8 horas; b) atividade de manutenção e inspeção : - Curso intermediário de 16 horas; c) atividades de operação e atendimento a emergências: - Curso intermediário de 16 horas para classe I; - Curso avançado I de 24 horas para classe II; - Curso avançado II de 34 horas para classe III; d) atividades de segurança e saúde no trabalho : - Curso específico de 16 horas. Tanques para armazenamento de líquidos inflamáveis somente poderão ser instalados no interior dos edifícios sob a forma de tanque enterrada e destinada somente a óleo diesel; Tanques de superfície só poderão ser instalados no interior da edificação nos casos em que seja comprovada a impossibilidade de instalá-lo enterrado ou fora da projeção horizontal do edifício; Providenciar a adequação dos tanques de armazenamento de líquidos combustíveis, a uma distância mínima de 1m (um metro) entre dois tanques; Providenciar a adequação entre o espaçamento de 6m (seis metros) entre tanques de armazenamento de líquidos combustíveis diferentes; Providenciar a instalação de dispositivo de liberação de pressão interna excessiva nos tanques de armazenamento; Providenciar a elaboração de Projeto e Análise Preliminar de Perigos/Riscos (APP/APR) conforme item 20.17.2.1: a) localizar-se no pavimento térreo, subsolo ou pilotis, em área exclusivamente destinada para tal fim; b) deve dispor de sistema de contenção de vazamentos: c) deve conter até 3 tanques separados entre si e do restante da edificação por paredes resistentes ao fogo por no mínimo 2 horas e porta do tipo corta-fogo; d) possuir volume total de armazenagem de no máximo 3.000 litros, em cada tanque; e) possuir aprovação pela autoridade competente; f) os tanques devem ser metálicos; g) possuir sistemas automáticos de detecção e combate a incêndios, bem como saídas de emergência dimensionadas conforme normas técnicas; h) os tanques devem estar localizados de forma a não bloquear, em caso de emergência, o acesso às saídas de emergência e aos sistemas de segurança contra incêndio; i) os tanques devem ser protegidos contra vibração, danos físicos e da proximidade de equipamentos ou dutos geradores de calor; j) a estrutura da edificação deve ser protegida para suportar um eventual incêndio originado nos locais que abrigam os tanques; k) devem ser adotadas as medidas necessárias para garantir a ventilação dos tanques para alívio de pressão, bem como para a operação segura de abastecimento e destinação dos gases produzidos pelos motores à combustão. Designar responsável técnico pela instalação, operação, inspeção, manutenção e supervisão dos procedimentos de segurança no processo de abastecimento do tanque com curso intermediário conforme anexo II; Providenciar Projeto e de Análise Preliminar de Perigos/ Riscos (APP/APR) para os tanques instalados no interior do edifício, ambos elaborados por profissional habilitado.
1
2
Exemplo
AAAA
BBBB
CCCC